附件 1

锅炉安全检查表

| 序 号 | 检查 内容 | 检查方法及标准 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查 内容 | 检查方法及标准 | 符 合 | 不符合及 主要问题 | 整改 要求 | 整改 结果 |
| 1 | 控制台 | 高低水位报警装置、极低水位停炉装 置、超压报警装置是否完好；各种按 钮是否灵活；控制柜内积灰情况及布 线情况是否规范 |  |  |  |  |
| 2 | 水位计 | 压力报警系统应定期校验；存水弯管 至少每周冲洗一次 |  |  |  |  |
| 3 | 安全阀 | 每个月进行至少一次手动排汽或排水 检验，每三个月至少进行一次自动排 汽或排水检验 |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉 本体 | 通过年检报告了解锅炉本体结垢、腐 蚀情况，受压元件变形情况 |  |  |  |  |
| 5 | 上煤机 | 电机、减速器、牙箱、钢丝绳 |  |  |  |  |
| 6 | 鼓、引 风机 | 轴承是否定期更换；叶轮积灰情况； 密封润滑情况 |  |  |  |  |
| 7 | 除尘器 | 运行情况，是否定期置换，水处理质 量 |  |  |  |  |
| 8 | 水泵 | 轴承是否定期更换；泄漏情况；联轴 器有无防护罩 |  |  |  |  |
| 9 | 出渣机 | 电机、煤渣堆积现象、叶轮磨损情况 |  |  |  |  |
| 10 | 水质 处理 | 按规定做好水质处理和定期化验，并 有记录 |  |  |  |  |
| 11 | 运行 记录 | 司炉工必须坚守岗位，并认真填写运 行记录 |  |  |  |  |
| 12 | 资料 | 锅炉、压力表、安全阀等的年检报告； 锅炉房安全检查记录，登记证、使用 证、年度检验证等安全技术档案资料 齐全，并有定期保养和维修记录 |  |  |  |  |
|  | 其它隐患： |  |  |  |  |  |

检查单位：                       检查人员：                                检查时间：

附件 2

压力容器安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查方法及标准 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 合 | 不符合及 主要问题 | 整改 要求 | 整改 结果 |
| 1 | 安全阀、压 力表、温度 计 | 安全装置和仪表是否齐全、灵 敏、可靠，是否已按规定进行检 查和校验 |  |  |  |  |
| 2 | 本体 | 压力容器的本体，接口部位、焊 接接头等有无裂纹、变形、局部 过热、凹陷、鼓包及其它外伤 |  |  |  |  |
| 3 | 外表面 | 外表面油漆是否剥落、保温层是 否破损脱落 |  |  |  |  |
| 4 | 管道 | 压力容器与相邻管道或构件有 无异常振动、响声、相互磨擦 |  |  |  |  |
| 5 | 支承、支座 及地基 | 容器及连接管的支承或支座是 否适当，基础有无倾斜、下沉、 开裂，紧固件是否完好 |  |  |  |  |
| 6 | 温度 | 容器的操作温度，压力是否在设 计规定范围内 |  |  |  |  |
| 7 | 资料 | 使用证、年检报告等各种安全技 术档案资料齐全，并有定期检验 和检修记录 |  |  |  |  |
| 8 | 其它隐患： |  |  |  |  |  |

检查单位：                       检查人员：                                检查时间：

附件 3

提升设备安全检查表

| 序 号 | 检查 内容 | 检查方法及标准 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 合 | 不符合及 主要问题 | 整改 要求 | 整改 结果 |
|  | 安全 装置 | 装设灵敏、可靠的限速器、安全 钳、缓冲器等机械安全保护装置 和强迫减速开关、终端限位开 关、终端极限开关、避雷设施、 超载保护装置等电气安全装置 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳 | 无断裂现象 |  |  |  |  |
|  | 滑轮 | 润滑良好，无明显裂纹 |  |  |  |  |
|  | 导轨 | 润滑良好，无积灰或较少 |  |  |  |  |
|  | 吊钩 | 吊钩有裂纹、变形 |  |  |  |  |
|  | 电动机 | 积灰、温度、震动、声音和换向 情况，注意有无过热和绝缘物枯 焦气味，轴承有无异常声响 |  |  |  |  |
|  | 控制柜 | 积灰情况，各触点烧蚀是否严重 |  |  |  |  |
|  | 减速器 | 工作是否平稳，有无异常声响， 停车时有无冲击及振动，润滑情 况，是否漏油必须完好 |  |  |  |  |
|  | 其它隐患： |  |  |  |  |  |

检查单位：                       检查人员：                                检查时间：

附件 4

变配电室巡查表

| 项 目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变 压 器 | 油枕积污器有无水 |  |  |  |
|  | 防爆管、防爆隔膜 |  |  |  |
|  | 呼吸器、干燥剂颜色 |  |  |  |
|  | 上层油温，油位变化情况 |  |  |  |
|  | 外壳接地线开裂腐蚀情况 |  |  |  |
|  | 绝缘导管完好情况 |  |  |  |
|  | 夜间巡视时，引线有无发红、发热现象 |  |  |  |
|  | 运行时声音正常与否 |  |  |  |
|  | 继电器动作情况 |  |  |  |
|  | U一次测变化范围是否小于±5%Ue |  |  |  |
|  | 避雷器是否定期年检，并在有效期内 |  |  |  |
|  | 防护栏、警示牌、警界线，是否符合安全要求 |  |  |  |
|  | 说明：变压器应每十年大修一次，每年小修一次 |  |  |  |
| 配 电 柜 | 控 制 屏 | 三相电流平衡情况 |  |  |
|  |  | 各表指针指示是否正常 |  |  |
|  |  | 有无过载超温现象 |  |  |
|  |  | 监视灯是否正常 |  |  |
|  | 隔 离 开 关 | 每相接触是否紧密，有无弯曲烧损现象 |  |  |
|  |  | 电线有无松动脱落 |  |  |
|  |  | 隔离开关传动机构是否正常 |  |  |
|  |  | 接地线 |  |  |
|  | 电 抗 器 | 低压侧接地情况 |  |  |
|  |  | 二次侧是否开路 |  |  |
|  |  | 电抗器是否清洁 |  |  |
|  |  | 线圈是否变形，有无放电声及焦味 |  |  |
|  | 电 力 电 容 器 | 环境温度 |  |  |
|  |  | 外壳温度 |  |  |
|  |  | 示温腊片是否熔化 |  |  |
|  |  | 保护熔断器 |  |  |
|  |  | 三相电流平衡否，各相之差是否小于 10% |  |  |
|  |  | 外壳接地 |  |  |
|  |  | 有无放电声，外壳是否接地，有无渗油现象 |  |  |
|  | 继 二 电 次 保 回护路 | 信号灯、警铃、蜂鸣器是否完好，继电器 运行情况 |  |  |
|  |  | 保护装置无故障 |  |  |
|  | 接地 接零保护 | 配电柜接地接零保护完好，无混接现象。 定期对接地情况进行检测，有检测记录 |  |  |
|  | 定期对配电柜进行吹灰和紧固螺丝等维护保养， 有记录 |  |  |  |
| 安 全 用 具 具 | 高压验电器、绝缘棒、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手 套、手电筒是否齐全完好 |  |  |  |
| 警 示 牌 | 配备是否齐全，完好 |  |  |  |
| 消 防 器 材 | 按规定配备是否齐全完好，布局合理 |  |  |  |
| 安 全 管 理 | 安全管理制度、操作规程是否齐全，并按规定上 墙 |  |  |  |
|  | 记录是否齐全，并按时记录，记录真实 |  |  |  |
|  | 配电值班人员是否持证上岗，特种作业证是否在 有效期内 |  |  |  |
|  | 值班人员值班执行落实情况，是否存在违章现象 |  |  |  |

附件 5

临时用电作业证

编号：

| 作业地点： |  | 用电设备及功率： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源接入点： |  | 工作电压： |  |
| 临时用电人： |  | 监护人： |  |
| 作业单位： |  |  |  |
| 临 时 用 电 时 间 ： 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 作业前检查 |  |  |  |
| 序 号 | 主要安全措施 |  | 检查结果 |
| 1 | 安装临时线路人员持有电工作业安全操作证 |  |  |
| 2 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路 达到相应的防爆等级要求 |  |  |
| 3 | 作业人员正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套 |  |  |
| 4 | 临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5m, 道路不低于 5m |  |  |
| 5 | 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在 树上或脚手架上架设 |  |  |
| 6 | 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施 |  |  |
| 7 | 临时用电设施可靠接地,移动工具、手持工具 应有一机一闸保护 |  |  |
| 8 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 |  |  |
| 9 | 电源接入点有“严禁合闸”的警示标志 |  |  |
| 10 | 其它安全措施： |  |  |
| 作业车间审批意见： |  |  |  |
| 设备部门审批意见： |  |  |  |

注：1、本证一式两份，分别由作业车间和审批部门存档备查。

2、在本车间（部门）作业场所内的临时用电，由本车间设备负责人审批，未设设备负责人的，由本车间第一负责人审批。

需要使用其它单位供电系统或在具有火灾爆炸危险场所的临时用电，由用电车间向设备部门申请，设备部门审批。

附件 6

危化品安全检查表

| 序 号 | 检查 内容 | 检查方法及标准 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查 内容 | 检查方法及标准 | 符合 | 不符合及 主要问题 | 整改 要求 | 整改 结果 |
| 1 | 定点存放 | 危险化学品应定点存放在 指定区域或房间。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全运行要 求 | 危险化学品存放点应符合 通风、防晒、防潮、防泄 漏等要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全、消防 设施 | 危险化学品生产、使用、 储存场所安全、消防设施 应正常运行，以确保安全。 |  |  |  |  |
| 4 | 存放规范 | 应当根据危险化学品的种 类、特性分类、分开存放， 避免发生化学反应。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全标志 | 危险化学品场所安全标志 应完好。 |  |  |  |  |
| 6 | 出入库管理 | 危险化学品应按照出入库 管理进行规范管理，并有 相应的出入库登记等。 |  |  |  |  |
| 7 | 装 卸 、搬 运 危险化学品 | 装卸、搬运危险化学品应 做到轻装、轻卸。严禁摔、 碰、撞击、拖拉、倾倒等。 |  |  |  |  |
| 8 | 员工 遵 守 安 全 规 章 制 度 和 操 作 规 程 情况 | 危险化学品作业场所员工 是否遵守安全规章制度和 操作规程。 |  |  |  |  |
| 9 | 穿 戴 、使 用 防护用品 | 作业场所员工应按规定正 确穿戴、使用防护用品。 |  |  |  |  |
| 10 | 其它隐患： |  |  |  |  |  |

检查单位：                       检查人员：                                检查时间：

附件 7

消防安全检查表

| 序 号 | 检查 项目 | 检查要求 | 符合 | 不符合及 主要问题 | 整改 意见 | 整改 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 防 组织 及 防 火 责 任 | 建立、健全单位防火及义务消防组织、各级防火责任人、责任制明确。 |  |  |  |  |
| 1 | 消 防 组织 及 防 火 责 任 | 建立消防安全考评、奖惩和实施办法 |  |  |  |  |
| 1 | 消 防 组织 及 防 火 责 任 | 单位的消防安全责任人、管理人员及义务消防员应接受消防知识培训 |  |  |  |  |
| 1 | 消 防 组织 及 防 火 责 任 | 职工应掌握本岗位的防火要求，达到“三懂三会” |  |  |  |  |
| 1 | 消 防 组织 及 防 火 责 任 | 新职工上岗前必须接受消防安全教 育和培训 |  |  |  |  |
| 2 | 消 防 制 度 及 操 作 规 程 | 易燃易爆危险物品的场所防火防爆制度上墙 |  |  |  |  |
| 2 | 消 防 制 度 及 操 作 规 程 | 消防设施、器材维护管理制度上墙 |  |  |  |  |
| 2 | 消 防 制 度 及 操 作 规 程 | 仓库消防安全管理制度上墙 |  |  |  |  |
| 2 | 消 防 制 度 及 操 作 规 程 | 消防安全值班制度 |  |  |  |  |
| 2 | 消 防 制 度 及 操 作 规 程 | 消防安全教育和培训制度 |  |  |  |  |
| 3 | 规 范 要求 及现 场 防 火 | 在设有车间或仓库的建筑内不得设 置员工集体宿舍 |  |  |  |  |
| 3 | 规 范 要求 及现 场 防 火 | 甲、乙类厂房与民用建筑之间不应小 于 25 米，距重要公共建筑不应小于 50 米 |  |  |  |  |
| 3 | 规 范 要求 及现 场 防 火 | 消防通道安全疏散走道和出口应保 持畅通、无堵塞现象 |  |  |  |  |
| 3 | 规 范 要求 及现 场 防 火 | 在防爆生产区域内的电气设备应选 用防爆电气 |  |  |  |  |
| 3 | 规 范 要求 及现 场 防 火 | 事故照明和疏散指示的连续供电时 间不应少于 20min，且最低照度不应 小于 0.5Lx |  |  |  |  |
| 4 | 消 防 设 施 及 消 防 泵 房 | 消防设施的安装和配备符合有关消 防规范要求 |  |  |  |  |
| 4 | 消 防 设 施 及 消 防 泵 房 | 消防灭火器材应建立“三定”管理（定 点存放、定期检查、定人保管） |  |  |  |  |
| 4 | 消 防 设 施 及 消 防 泵 房 | 防火门为外开式 |  |  |  |  |
| 4 | 消 防 设 施 及 消 防 泵 房 | 有散发可燃物质的贮存场所安装可 燃气体报警装置 |  |  |  |  |
| 5 | 防 火 检 查 及 隐 患 整 改 | 消防重点单位的进出口在明显部位 应有醒目的各类防火警示标牌 |  |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆物品应定库定位定量专门 存放，不应混存，在存放处有醒目的 防火警示标牌和针对性的消防保护 措施 |  |  |  |  |
|  |  | 对存在的火灾隐患应及时消除，在未 消除之前，应当落实防范措施，保障 消防安全 |  |  |  |  |
| 6 | 视 频 监 控 系 统 | 视频探头、监视器完好 |  |  |  |  |
| 7 | 消 防 档 案 及 防 火 台 帐 | 建立健全消防档案或消防安全基本 情况、消防安全管理情况 |  |  |  |  |
|  |  | 建立的消防台帐有：（1）消防组织和 会议纪录；（2）消防安全管理制度汇 编；（3）消防安全宣传教育及培训； （4）消防档案及消防法律文书；（5） 防火安全检查；（6）消防预案及演练 记录；（7）火灾事故记录；（8）消防 工作奖惩记录 |  |  |  |  |

检查单位：                       检查人员：                                检查时间：

附件 8

动火作业证

编号：

| 动火地点： |  | 动火等级： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火作业单位： |  | 动火执行人： |  |
| 动火现场负责人： |  | 监火人： |  |
| 动火时间：开始： 年 月 日 时 分 结束： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 作业前检查（由动火现场负责人填写） |  |  |  |
| 序号 | 主要安全措施 |  | 检查或处理结果 |
| 1 | 是否检查过动火工作区域？ |  |  |
| 2 | 动火工作区域是否远离易燃可燃物？如离易燃可 燃物很近，是否清理了易燃可燃物或采取了有效的 隔离措施？ |  |  |
| 3 | 动火点是否与其它设备、容器、管道有效断开或隔 离？ |  |  |
| 4 | 如果是在盛装过易燃液体的设备、容器、管道上动 火，是否进行了清洗、置换？ |  |  |
| 5 | 是否需要进行气体测试？ |  |  |
| 6 | 现场灭火器、消防水是否可用？ |  |  |
| 7 | 是否有足够的通风设施？ |  |  |
| 8 | 是否安装了照明设施？是否足够？ |  |  |
| 9 | 是否有警示标志？ |  |  |
| 10 | 其它安全措施： |  |  |
| 11 | 动火作业结束后，由动火现场负责人和监火人对作业现场进行清理、 检查，确认无隐患后，方可撤离。 动火现场负责人签字确认： 监火人签字确认： |  |  |
| 动火作业车间审核意见： |  |  |  |
| 审批部门意见： |  |  |  |
| 分管领导意见： |  |  |  |

注：1、本证一式两份，分别由保卫部门、动火作业车间存档备查，

2、一级动火作业，由动火作业车间负责人审核，保卫部门和安全部门审批，报分管安全的领导终审。二级动火作业，由动火作业车间负责人审核，报保卫部门审批。