重庆桐君阁股份有限公司安全检查隐患整改情况汇总表

| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 重庆桐君阁股份有限公司本部大楼 （负二楼至五楼） | 1、望江物业消防控制室消防主机损坏，不能运行。 2、负二楼至五楼烟感探头、手报、温感、疏散标志、 应急照明、消防广播、机械排烟系统、防火分区卷帘门等部分损坏，不能联动，部分线路损坏。 2、负二楼至五楼烟感探头 | 1、根据渝中区消防支队整改要求，在公司大楼内安装一台区域报警器，解决消防主机损坏的隐患。 2、对负二楼至五楼部分消防设施进行更换、修复、改造线路，使消防设施能与区域报警器进行联动。 | 1、保卫部、监察部、建设部、债权部与施工单位进行了招标，签订了廉洁协议书，施工合同已经审核、签订。 2、预计3个月完成整改。 |  |
| 2 2 | 保健品公司 | 1、该楼层没有取得装修验收，属于违规使用，存在重大消防隐患。 2、该楼层因集合了办公、加工、仓库、更衣、档案等综合使用功能，不符合消防安全要求。 3、三楼现有的喷淋、烟感、报警系统系原基础建筑消防设施，目前该系统因整栋大楼的主机损坏不能投入使用，现有库区内具备消防功能的只有消火栓及少量灭火器材，存在较大隐患。 4、该楼层因使用各类电器，如空调、冰箱、热水器、微波炉、电脑、烤箱、打包机等大功率电器，负荷过大，易造成线路及电器火灾。 5、该楼层约有30余人的员工上班，安全通道只打开了一个，不利于应急逃生。 | 1、在股份公司层面应尽早计划该楼层的使用用途，尽快报验，解决该楼层违法使用的隐患。 2、加强管理，按照“谁使用，谁负责”的原则划分责任，要求各使用的公司必须加强消防管理，严禁使用大功率电器，严禁堆放垃圾及抽烟等影响消防的行为。 3、在三楼重新开一道安全通道门，加强巡逻检查，确保治安和消防安全。 | 1、解决该楼层消防报验的隐患暂无时间安排表 2．消防系统整改同股份公司大楼消防系统一并整改，大约3个月。 3、三楼重开一道消防通道门，立即整改。 |  |
| 3 3 3 | 批发公司 | 1、该公司仓库（麦德龙仓库）负三楼因改变使用用途没有进行消防申报（该负三楼原规划为车库，现改为仓库），系违规使用，存在较大火险隐患。 2、该公司物流配送中心（康师傅）消防主机损坏，整个消防系统不能正常运行，烟感探头、各类消防设施都不能正常运行，仓库堆码过高，存在较大安全隐患。 3、股份公司、重庆中药研究院、桐君阁药厂共4辆交通车夜间停放在麦德龙仓库外空地上，有一定的安全隐患（之前被盗过油） | 1、尽快沟通关系，商讨报验相关事宜，在没有消防报验之前，加强该楼层消防管理及巡逻，确保安全。 2、尽快解决配送中心（康师傅）消防主机及相关配套设施不能运行的问题。 3、停车问题要尽快妥善解决 | 相关隐患进度以桐君阁医药批发分公司上报为准， |  |
| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| 4 4 | 连锁公司 | 1、该公司西部医药沙坪坝店装修没有取得消防开业前验收，消防烟感、温感探头、应急照明点位不够，消防通道被占用，消防栓被遮挡，存在违法违规行为，有重大安全隐患。 2、三分公司职工住宿存在线路老化问题，有一定的消防隐患。部分门市有线路老化，漏水现象。 3、四分公司上新街职工住宿点房屋老旧，线路老化，安全通道较窄，存在较大火险隐患。 4、四分公司南岸3店熬药机无安全操作规程，熬药机排气扇电线有隐患。南岸7店门口冰柜漏水，易造成安全事故。南岸白草堂店杂物间堆放货物零乱，店内天花板顶部分裂缝，易脱落砸伤人。 5、北碚区分公司水土镇拆迁的职工住宿点存在安全隐患，房屋结构严重破损，时常掉落建筑材料，且该房屋是行人通道，易砸伤行人。 6、沙区医药公司职工住宿的变压器存在一定的安全隐患，主要是用电负荷过大。 7、巴南区六分公司：南川20店、23店、24店、25店均没有安装消防应急灯。南川25店、20店、23店的收银台线路比较零乱，部分插线板超负荷并在插线板上堆放易燃物，25店卷帘门底部已锈蚀，收银台小门损坏，该店灭火器被医疗器械遮挡，提前写安全检查记录，存在一定安全隐患。 | 1、尽快解决沙坪坝店消防开业报验的相关工作及隐患改造，防止再次被查处。 2、对于职工宿舍线路老化的问题，要充分调研，解决比较易发生火灾的隐患。 3、加强各门市线路改造，防止事故发生。 4、加强北碚区水土职工拆迁危房的处理，及时防止隐患发生。 5、切实加强变压器的监督检查及管理，防止事故发生。 6、加强药店消防设施检查，特别是消防应急灯的配备要尽快落实。 | 上述安全隐患整改进度由重庆桐君阁大药房连锁责任有限公司保卫部督办，各分公司具体负责落实相关整改方案。所有隐患限1个月整改完毕。 |  |
| 5 5 | 中药材市场 | 1、经营户占道经营比较突出，公司执法存在较大困难。 2、因市场面临拆迁，部分经营户人心不稳，有闹事的可能，存在不稳定因素。 | 1、加强消防管理。必要时请派出所、消防职能部门出面执法。 2、密切注视经营户思想动态，遇有情况，随时汇报处理。 | 随时检查整改 |  |
| 6 6 | 永川中药材公司 | 1、该公司仓库安装消防喷淋系统无消防用水，影响仓库安全。 2、该公司托管的黄砂仓库房屋陈旧，存放有大量过期药品，该仓库遇大风和暴雨，有进水、滑坡的可能 | 1、尽快解决喷淋系统无水的隐患，由永川中药材公司负责整改。 2、加强该公司巡逻值班力度，遇有险情，立即汇报处理。 | 争取四个月内解决喷淋系统无水的情况 |  |
| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| 7 7 | 涪陵医药 | 1、该公司仓库存放有大量报废危化品，对公司的安全防范存在一定风险，且处理该危化品不容易解决。 2、仓库消防通道堆放杂物，防火卷帘门锁闭并堆有药品，5号通道门上锁并堵塞，影响消防安全。 3、租凭江东仓库周边排水沟污泥、杂物堵塞，仓库窗户防盗网部分锈匙，已不能起到防盗作用。 | 切实加强公司危化品的存储及管理，防止安全事故发生，加强监督，做好应急预案。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 8 8 | 医保进出口公司 | 1、该公司仓库电梯超年限使用，存在一定的安全风险，仓库全部用于出租，管理难度较大。 2、库区外临时卸货棚钢架变形，防雨篷布破损。 3、各层消防灭火器配置数量不够，位置未按要求配置。 4、部分库区货物堆码偏高，照明灯使用的是60W以上的白炽灯，未按库区要求。 | 该公司电梯整改，集团公司已批复整改，要求重新更换一台电梯，在更换新电梯之前，要求确保旧电梯拆除之前及期间的安全。 | 更换电梯约三个月时间，整改完成后，将相关情况报股份公司保卫部备案。 |  |
| 9 9 | 重庆中药材公司 医院销售公司 | 1、该两家公司仓库均设在滩子口仓库，由于使用大功率空调、冻库、照明灯及办公用电，经计算，使用的电量已经严重超负荷运行，给仓库带来较大消防隐患。 2、仓库值班员用大功率电器煮饭和炒菜，影响库区安全。 | 1、医院公司准备向附近外单位借电，现正在联系中，时间尚不能确定。 2、加强值班员的安全教育，严禁值班期间使用大功率电器。 | 争取大约一个月完成相关整改工作 |  |
| 10 | 达州分中心 | 1、灭火器材没有贴消防管理标签，不便于安全检查、责任落实； 2、二楼仓库易串味库房窗子没有红外报警探头，不利于安全防范； 3、信息中心和监控室插线座电源负荷过大，无降温设备，存在安全隐患。 4、仓库无消防水源，安全检查记录不详细。 5、该分中心两家药店插线座均超负荷、侨兴广场店灭火器配置过少，熬药机无安全操作规程。 | 1、加强公司消防器材管理及配备，并责任到人； 2、对仓库死角及重点部分进行认真布防，确保仓库安全； 3、加强公司电源设施管理，确保电器安全。 4、对公司全方位安全排查，确保公司稳定。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| 11 | 南充分中心 | 1、分中心大门口废弃的照明灯设施及线路应折除，仓库内楼道照明灯没有固定。 2、分中心仓库内无应急照明灯、无消防水源及消防栓箱设施。 3、贵重药品及特殊药品库插线座用透明胶固定，不利于消防安全； 4、该仓库配电箱线路零乱、部分线头裸露，电源负荷过大（该配电箱因线路短路曾发生过电源火灾） 5、办公区域财务部及其它办公室均有插线座超负荷的现象； 6、二楼家属区没有配置灭火器； 7、南充太极大药房7店消防栓被货物遮挡，灭火器配置不足。 | 1、加强仓库消防管理，对仓库的消防设施、电源管理进行全方位检查，对发现的陷患，要立即整改，防止事故发生； 2、对公司办公楼、仓库、门市及宿舍进行拉网式的安全检查，包括车辆，发现不安全的隐患，要尽快想办法整改。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 12 | 广元分中心 | 1、该分中心仓库灭火器被货物遮挡，灭火器大部分过期失效，仓库内无应急照明设施。 2、仓库货运电梯没有当地安全部门年检，电梯口没有安全防护栏，存在安全隐患。 3、仓库一、二、三楼保险盒陈旧，部分损坏，不利于安全。 4、财务部、销售部保险柜没有固定上墙，办公室插线座负荷过大，线路较零乱，卫生较差。 5、广元太极大药房天成路店、苴国路，中心店应急照明设施配置过少。 6、广元太极大药房文化路店收银台线路零乱，临时电源线路没有穿管。 7、广元太极大药房苴国市场店饮水机插线电源放在地板上，对人员进出造成安全陷患。 8、广元太极大药房中心店灭火器部分已过期。 | 1、加强公司消防设施的配置及管理，要下大力配备好灭火器、应急照等消防设施，并加强管理，责任到人； 2、对公司仓库、办公楼、门市进行全面检查，特别是电源设施要重点检查，防止电气火灾，要发现一起，整改一起，尽可能将安全隐患控制在萌芽状态中。 3、加强公司车辆安全的检查及驾驶员的行车安全培训，确保行车安全。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| 13 | 绵阳药业 | 1、中药饮片厂：该厂切药机安全无防护罩，职工贪图方便将正在运行的切药机防护罩取下操作切药，易造成安全事故；切药机安全防护罩设计过短，起不到安全防护作用；该厂值班员对进出车辆记录不细致； 2、配送中心：该超市部分灭火器被货物遮挡，放置不合理；超市应急照明设施安装过少，不利于消防安全；二楼配电房杂物过多，灭火器已过期失效；二楼消火栓保养较差，栓盖不易打开。 3、天诚大药房中心店：该店配备灭火器不足，无应急照明设施，熬药机无安全操作规程。 4、药业集团办公室二楼空开电源箱线路老化，线头裸露，易发生触电等安全事故；仓库内货运电梯无年检安全报告；三楼库房堆放过多易燃纸箱，应及时处理，仓库无应急照明设施。 | 1、加强中药饮片的安全管理，加强巡逻检查，特别是切药机，电源管理要随时检查，确保厂内经营安全。 2、要下大力配备好灭火器、应急照明等消防设施，并加强管理，责任到人； 3、对公司仓库、办公楼、门市进行全面检查，特别是电源设施要重点检查，防止电气火灾，要发现一起，整改一起，尽可能将安全隐患控制在萌芽状态中。 4、加强公司车辆安全的检查及驾驶员的行车安全培训，确保行车安全。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 14 | 德阳荣升 | 1、公司办公区域内通道无消防应急照明灯，办公区域内屋顶天花板大部有掉落迹象，易发生事故。 2、德阳太极大药房68店安装应急灯过少，8店应急灯没有固定在墙上； 3、医疗器械库房插线座超负荷；十号库房堆码没有形成环形通道，该库房日化用品库有一个节能灯没有固定好，贵细中药库无进出人员记录本。 4、配送自选超市配备灭火器不足，5号库房节能灯有掉落迹象，不利于安全；德阳太极大药房8店配电箱电源线头裸露，熬药机电源线没有穿管。 | 1、加强办公区域的安全管理，确保人、财、物的安全； 2、配备好各类消防设施，确保消防设放完好有效。 3、加强公司电源管理，防止电源火灾。 4、加强公司车辆安全的检查及驾驶员的行车安全培训，确保行车安全。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 15 | 德阳大中 | 1、配送中心超市安装应急灯较少，仓库及药店没有安装应急照明； 2、配送中心灭火器被货物遮挡，二楼配电房灭火器配备不足； 3、该公司配送中心结算中心大额现金没有按规定放入保险柜，该区域电源插线座超负荷。 | 1、按要求尽快配备好灭火器，确保消防安全； 2、加强仓库消防设施管理及安全防范，发现的隐患，要立即整改。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| 16 | 成都西部医药 | 1、仓库屋顶部分漏水，影响仓库货物安全。 2、仓库内部分灭火箱损坏严重维护保养差； 3、监控摄像头有几台损坏，不能正常运行，影响安全防范； 4、公司消防主机被雷电干扰，运行受到影响。 5、公司车队办公室制度不完善，部分岗位制度没有。 | 1、尽快修复屋顶漏水的问题，确保货物安全； 2、加强消防设施、设备的维护保养，发现问题，立即处理，确保各类设施全部处于正常运转中； 3、对公司办公楼，仓库、库房及宿舍，车辆进行一次安全大排查，发现隐患，立即整改。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 17 | 四川太极大药房 | 1、药店灭火器维护保养较差，无人清扫。 2、办公室部分电源插线座部分超负荷。 | 加强公司消防设施管理，责任到人，特别要加强电源管理，确保公司安全。 |  |  |
| 18 | 攀枝花分中心 | 1、公司办公区域配备灭火器过少，结算中心无二氧化碳灭火器； 2、公司仓库内外无禁烟标志，无安全疏散指示标志；仓库发货区电源插线座破损并超负荷，不利于安全，仓库有一个节能灯有掉落迹象，仓库外一台摄像头角度应调整。 3、车辆川D40026轮胎磨损严重；川A.A4929前轮磨损严重，该车雨刮无喷水装置，左前轮减振设施较弱。 | 1、要按要求尽快配备好灭火器，确保消防安全； 2、加强仓库消防设施管理及安全防范，发现的隐患，要立即整改，确保仓库安全。 3、加强车辆及驾驶员安全管理，确保行车安全，对发现车辆的隐患，要立即维修。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 19 | 凉山分中心 | 1、西昌旗舰店：该店经营面积达380平方米，灭火器配置过少（只有4具），该灭火器卫生极差，无人管理，该店熬药机无安全操作规程，临时库房堆放较乱，电源保险盒损坏，不利于安全； 2、公司财务室两个保险柜没有固定上墙，夜间存放现金过夜，无视频监控系统，无防盗门，无红外报警系统，不利于安全防范。 3、二楼办公室后门消防闭门器损坏；仓库机房电源插线座放置在开门出入口，易发生安全事故；该机房没有配备二氧化碳灭器；该仓库货运电梯没有年检安全报告。 | 1、尽快按要求配备好灭火器不足的问题，加强消防设施管理。 2、完善公司安全防范制度，加强公司重点部位，特别是现金的安全，对发现的隐患，一定要整改落实。 3、对公司所有区域进行安全检查，不留死角。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握 |  |
| 序号 | 隐患单位 | 主要安全隐患 | 整改具体措施 | 隐患整改进度 | 备注 |
| 20 | 自贡医药 | 1、公司仓库内安全疏散标志过少，仓库内无应急照明设施，灭火器维护保养较差；送货机二楼无安全警示标志，仓库部分消防通道被货物占用。 2、办公楼一楼档案室门口保险盒损坏；结算中心办公室无二氧化碳灭火器，插线板上堆放了较多纸张，部分电源插座超负荷，办公大楼无消防水源； 3、自贡太极大药房：参茸店后门配电箱堆放了较多纸箱，灭火器配置过少；灯杆坝店无应急照明，灭火器已经过期，营业员没有将保险柜钥匙取下，安全意识淡薄。 | 1、办强公司仓库消防设施管理，安全责任到人，对发现的隐患，要立即整改。 2、办强公司电源设施及电源线路管理，加大电源设施安全排查，确保电源安全。 3、狠抓药店安全检查，对发现的安全陷患，及时处理，确保安全。 4、加强车辆安全管理，确保行车安全 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。不能限期整改的安全隐患，要说明不能整改的相关情况，便于公司掌握。 |  |
| 21 | 万州物流 | 1、库区内应急明灯异常，显示的指示灯不亮。 2、仓库货物堵塞消防箱； 3、库区灭火器配置不足。 4、万洲龙都店收银台损坏，无保险柜。 | 1、加强消防器材的检查及管理，确保库区安全。 2、加强药店的安全防范，尽快配备好保险柜，以利安全。 | 上述安全隐患限2013年8月15日之前整改完毕，并将报告上报股份公司备案，保卫部将进行复查。 |  |
| 相关基本常识说明 | 1、灭火器的配备方法：药店在100㎡以内配备2至4具灭火器，超过100㎡的，每增加50㎡，加配1至2具。仓库、办公楼按每40㎡配置1具进行计算，如仓库、办公楼、药店有喷淋系统、室内消防箱等消防设施，可以适当减少配置。干粉灭火器的使用年限一般为3到5年，超过年限，无论该灭火器是否有压力，都必须进行更换或换粉（公司建议重新更换，换粉的成本较高） 2、凡是公共聚集的场所（如药店、超市），都必须按规定配备各类消防设施，特别是灭火器、消防应急灯、疏散标志。应急灯的配备方法按每50㎡配备一个进行计算，一般是成双配置。 3、电源超负荷主要是指电源插线板所有插孔不能全部插满，必须预留插线板所有插孔的百分之二十，否则将会影响插线板发热，超负荷使用，导致电源火灾。 4、所有办公场所、仓库、门市网点在新、改、扩建工程（包括装修）都必须按要求进行消防装修报验，根据我司近年来向消防部门消防装修报验的惯例，超过200㎡的工程必须报公安消防部门消防验收，消防验收合格后才能进行营业，否则被当地消防部门查获后，将会给予30000-300000元的罚款。200㎡以下的装修工程报当地派出所申报，具体消防报验手续以当地消防部门要求为准。 |  |  |  |  |