四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

参加排查人员：  钟起荣、彭健                                                            排查时间：2013年8月9、16日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温江政通店 | 有员工不会使用灭火器 | 1.由检查人员现场讲解使用方法；2.门店加强对员工安全培训。 | 8月15日前 | 王慧 |  |
| 2 | 崇州怀远店 | 1.进店左侧应急照明不亮； 2.店中右柱上的壁扇插座打火，疑风扇短路； 3.店招浸水，灯箱不能使用。 | 按维修管理相关规定，报发展部维修。 | 9月15日前 | 王雪莲 |  |
| 3 | 邛崃长安店 | 安全巡（检）查记录遗失。 | 完善安全巡（检）查记录。 | 8月12前 | 庾雷玲 |  |
| 4 | 杉板桥店 | 灭火器材存放点在最里端，不便取用。 | 灭火器应存放于靠近门的位置，便于紧急情况下取用。 | 8月16日前 | 李可 |  |
| 5 | 西部二楼仓库 | 1.面积扩大后多处内门上方无安全出口标志、无疏散指示和应急照明； 2.按面积计算，灭火器配置不足。 | 1.增加消防设施（向发展部申报）； 2.按面积，增加灭火器8-12具（由保卫部配置）。 | 9月15日前 | 何建菊 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部备（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                               公司分管领导：                                               制表人：