工作函

四川新良大厦有限责任公司：

现就贵公司2014年4月9日，关于“强电井开关接线桩出现打火故障”工作联系函的相关事宜，做回复如下。

一、4月9日，贵公司工程部发现一楼强电井，有一线路表面温度143℃，电流20A，估计是一楼三相电路偏相。当天下午13:00-15:00期间，我公司进行了全区域断电停业，贵公司工程部对强电井内一楼电线桩头更换、调平衡了一楼的负荷。并经过一小时的观察，温度和电流都达到了稳定正常状态。

二、4月11日，我司安排专业电工对我区域内的6只配电箱进行了逐一检查，共处理了6支电表、91个空气开关、4个倒顺开关、4个接地桩头，紧固螺母257颗，调整线路2处。同时，核实了我司电源进线端子为按照标准进行液压钳压固，符合操作规程。

三、以上工作进行期间，我司通知了贵公司工程部、物管部、保卫部等部门领导，贵公司也派员到现场查看、检查了维修过程，没有其他异议。

以上为此次工作的基本情况，特此回复。

此致

四川太极大药房连锁有限公司

2014年4月17日星期四