四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

公司安全检查组于2014年9月15、16日对仓库、部分药店例行了防火安全检查，针对检查出的问题，提出了以下整改意见及措施：

参加检查人员：  卢勇、李坚、钟起荣、彭健、张慧                                          检查时间：2014年9月15、16日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流部仓库 | 1.零货库配电盘下堆放货物，堵塞通道；2.零货库消火栓下堆放货物，堵挡消火栓箱。 | 1.2.清理堵塞配电盘下和消火栓下的物资。 | 9月19日 | 何建菊 | 第1、2项由仓库整改。 |
| 2 | 红星店 | 中药区门口上方的安全出口标志、应急照明灯电源插座被追溯机占用。 | 增加插座，确保安全出口标志、应急照明电源。 | 9月19日 | 黄玲 | 由发展部装修组负责。 |
| 3 | 旗舰店 | 中药贵细区电脑插线板多路连接、插线板之间串联。 | 增加2个插座，分离多出的电源插头。 | 9月23日 | 王庆 | 增加插座由发展部装修组负责安装。 |
| 4 | 光华店 | 1.收银台旁边的2个插座盒板松动内陷。 | 安排公司电工维修。 | 9月18日 | 冯明会 | 已现场维修。 |
| 5 | 十二桥店 | 1.消火栓被货柜阻挡； 2.应急照明灯被新建的诊室门框堵挡。 | 1.移开货柜，确保紧急情况下消火栓取用。 2.将应急照明灯从诊室内外移。 | 9月23日 | 莫晓菊 | 第1项由门店负责整改；第2项由装修组整改。 |
| 6 | 双林路店 | 1.有一个安全出口标志损坏； 2.收银台下插线板多路连接。 | 1.更换安全出口标志，建议从关闭门店撤下的设备替换； 2.增加1个插座，确保每个插线板不超过三个插头。 | 9月23日 | 段文秀 | 1、2项由发展部装修组负责。 |
| 7 | 邛崃羊安店 | 1.经测试有3个红外探测器不能工作；2.分租后，后窗布防不到位；3.墙柱上的电源接线盒损坏脱落；4.收银台下插线板多路连接。 | 1.2联系安防公司对3个探测器更换电池、并将墙面中间的一个探测器移到后窗；3.更换接线盒；4.收银台下有插座，只需增加1个插线板，分离多的插头。 | 9月18日 | 李雪梅 | 第1、2项由安防公司整改； 第3项已现场整改； 第4项由门店整改。 |
| 8 | 新津正东街店 | 收银台处地上线槽因长期踩踏松动，致使线槽内电源线绝缘皮破损后与金属线槽接触，引起短路跳闸。 | 对绝缘皮破损处进行包扎、对线槽重新进行固定。 | 9月18日 | 陶明星 | 已现场整改。 |
| 9 | 新津五津西路店 | 收银台下1个插座松动、接触不良，并多路连接。 | 对松动插座进行固定、调整插座接触垫片、有插座只需增加插线板分离插头，确保每个插线板不超过3个插头。 | 9月18日 | 李红梅 | 已现场整改。 |
| 10 | 新津邓双店 | 收银台下插线板插头多路连接、网线、电源线凌乱。 | 增加插线板、清理网线和电源线。 | 9月18日 | 宋利鸿 | 已现场整改。 |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，整改完成后，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部撤（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复销案的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                               公司分管领导：                                      制表人：