领导讲安全

第五期

孙政才书记在召开第四届第126次常委会

就安全工作的讲话精神

4月14日，市委书记孙政才主持召开四届市委第126次常委会会议，听取全市一季度安全生产和稳定工作汇报，并就抓好当前和下一阶段安全生产工作提出明确要求：

各级各部门坚持把安全稳定作为第一责任，牢固树立“大平安”理念。

强调，“祸患常积于忽微”，进入二季度，各类安全风险增大，安全生产工作必须“严字当头、落实到位”、“宁可百日紧、不可一日松”。

要把标准化创建和“回头看”作为落实企业主体责任、提升本质安全的重要载体，持续整改提升。

安全意识必须进一步强化，安全责任必须全面落实，安全监管必须切实强化，非法违法行为必须依法严惩。

安全技术

燃气锅炉火灾爆炸危险性分析及其预防措施

随着我国能源供应日趋紧张和天然气技术的发展，我国的锅炉工艺也发生了突飞猛进的变化，越来越多的企业或学校把传统燃煤、燃油型锅炉向燃气型锅炉燃气锅炉以其热值高、低污染等特性已逐渐赢得人们的信赖和认可，并且燃气锅炉以其高产热效率和节能环保广泛应用于现代工业的各个领域。但是，由于燃气锅炉易泄漏而引起爆炸，不仅严重威胁了人们的身体健康，同时也带来了不可估量的经济损失，所以对燃气锅炉火灾爆炸进行危险性分析和做好预防措施是非常关键的。下面将对燃气锅炉爆炸事故的原因和预防措施，重点对其爆炸危险性进行分析。

1、燃气锅炉燃料的火灾爆炸的机理分析

天然气主要是由低碳烷烃组成的混合气体，其主要成分是甲烷，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，天然气因低碳烷烃的存在易发生泄漏爆炸，尤其是甲烷。

甲烷是一种无臭无味和可燃易爆的气体。甲烷对空气的相对密度比为0.54，通常悬浮在空气的上端。甲烷的燃烧热值很高，约为9560cal/Nm³（40.0KJ/Nm³），净热值为8577cal/Nm³（35.9KJ/Nm³），燃烧时产生明亮的蓝色火焰。它的爆炸上限为15%（V/V），甲烷的熔点、沸点和闪点分别为-182.5℃、-161.5℃和为-188℃，可以说是极易燃爆的一类气体。而天然气泄漏危险源和火源危险源同时存在时会发生爆炸，迅速燃烧会产生极高的温度和气压，如果在很狭小的空间内，将会造成更大的破坏力，给安全生产和生命财产带来不可估量的损失。

2、燃气锅炉爆炸的原因

⑴停炉后未及时关闭燃气阀门，燃气进入炉膛内并逐渐累积，与炉膛内空气混合达到爆炸极限，当再次遇到明火或火花时，就会发生严重的化学爆炸。

⑵停炉检修时没有按规定插入盲板，倘若进气阀门未关紧，燃气进入炉膛内，并累积增加，与空气混合到爆炸范围内，遇到有人违章动火，即引发爆炸。

⑶有些企业的锅炉会采用燃气和燃煤共存的方案。即以燃气作为锅炉主要燃料，当燃气不足时则燃煤。在由燃气向燃煤转换的过程中容易出现事故。燃气缺乏时改用煤作为燃料，常因对燃气系统处理不够恰当，炉膛内积聚了足以爆炸的燃气和空气混合气，燃煤之前又没有进行充分的置换，最终导致爆炸事件的发生。

⑷燃气压力不稳定也会导致爆炸事故的发生。有些企业采用锅炉用气和生活用气共管网的方案，当遇到生活用气高峰期时，相应的锅炉用气会受到很大的影响。若未设置恒压恒流量和过低压力报警装置，当锅炉燃气不足时，会导致锅炉自动熄火。如果未及时发现，燃气在炉膛内与空气达到爆炸极限，当燃气恢复时，正常点火会引发爆炸。

⑸有些燃气管路为设置积水排放装置，当燃气管网中积蓄了较多积水时，携带着大量水分的燃气到达炉膛内，无法点燃，而且会在炉膛内积累，达到爆炸极限，从而发生剧烈爆炸。

3、燃气锅炉火灾爆炸危险性分析

3.1燃气的危险性

天然气会和空气混合，并且达到爆炸极限，当点火源存在时短时间内发生化学反应，产生大量的高温、高压气体与冲击波，若锅炉管道等不能承受冲击力，随时发生爆炸事故。

3.2炉膛爆炸火灾危险性

就燃气锅炉而言造成爆炸事故的主要是炉膛爆炸。常见炉膛爆炸的情况是：

⑴锅炉运行中发生熄火现象，未及时切断进入炉膛内的燃气，积累一定量的燃气达到了爆炸浓度并遇到火源；

⑵燃气泄漏进入停用中的炉膛造成燃气聚集，达到爆炸极限，引发爆炸；

⑶燃气瞬间中断又恢复，造成燃气聚集。燃气聚集到爆炸极限后引燃发生剧烈的化学反应，造成的高温高压气体会使炉膛压力超过炉膛设计承压强度，导致发生爆炸；

⑷由于燃气锅炉输气管道庞大，燃气体积消耗量大，随着使用时间的推移，有些管道会老化、腐蚀，管道的检修和维护不彻底或不及时，在输气过程中容易发生燃气泄漏，而造成爆炸事故；

⑸在锅炉运行中，有些事故时可以避免的，但事故依然发生了，主要原因是操作人员在锅炉运行时操作不合理，不按照规章制度操作，工作人员安全意识不足，工作不负责任，值班、检修不按规定进行，最终导致事故发生。

由以上分析可以看出，造成燃气锅炉爆炸的因素多种多样，其危害性大，因此，燃气锅炉的防范措施显得至关重要。

4、燃气锅炉火灾爆炸的预防与扑救

4.1锅炉房的基础建设

聘请有设计资质受的设计单位和有施工资格的施工单位进行设计和事故，并严格地按照GB50041—2008《锅炉房设计规范》等国家相关法律法规的规定进行设计和施工，使锅炉房在设计和施工阶段不留安全隐患，在基础上、根源上防止天然气的泄漏。

4.2锅炉房设备的选用

锅炉本体和燃烧器控制系统等的设计、选材、购置、安装上一定要严格遵守规范，对于泄漏量要严格选择天然气阀门，例如埋地阀门等都采用全焊式结构，并且要求有良好的密封性，同时各个用气单位需要针对各个用气设备定期进行监测，杜绝因设备老化问题而引发的各类泄漏事故。

4.3对锅炉进行定期的维护和检修

燃气锅炉的使用过程中，锅炉的各种设备和仪表都会出现不同程度的损坏和老化现象，这为锅炉爆炸埋下了危险的种子，所以很有必要对锅炉的内部进行定期的检查，检查阀门是否损坏、炉膛是否有裂痕、输气管道是否泄漏，尽一切努力确保燃气不会发生泄漏。

4.4设置防火安全装置

设置防火安全装置和报警装置能够有效避免燃气锅炉爆炸造成的伤亡事故及其造成的损失，所以锅炉防爆报警系统的安装是非常有必要的。例如能够检测出泄漏点燃气浓度的传感器和在超过浓度时触发警报等。现在已经研制出利用燃气的物化学性质和与其他物质作用时发生变化的原理制作出的气体传感器，同时也可向燃气内添加臭剂四氢噻吩等来报警。而报警器采用灵敏度高、响应时间快的半导体材料制成，气敏元件能及时感受到燃气泄漏立即警报。随着科技的发展，人工智能等更多的高新技术将应用到燃气锅炉爆炸预防中来。

4.5提高工作人员职业素质

工作人员职业素质的提高可以很大程度上避免锅炉爆炸事故的发生，多数事故是因为工作人员没有严格遵守工作流程而导致的，所以企业单位应该上岗前对员工进行一段时间的培训以加强员工的素质教育，提高消防安全意识。上岗后，也要坚持定期集合员工对他们进行技能培训和安全意识的培训以便使他们更加了解锅炉操作流程和正确使用按去哪附件的方式，同时可以举办锅炉爆炸消防演练活动，加强员工对突发事件的应急处理能力以尽量避免类是事故的发生。

4.6增强工作人员的安全操作意识

燃气锅炉爆炸因其影响因素复杂，导致爆炸预测性比较困难，增强工作人员的安全操作意识是避免事故发生的关键之处，这就要求司炉熟悉燃气锅炉的工作原理和操作规范。不仅要保证不出现错误操作，更重要的是要具有在锅炉出现问题时采取行之有效的手段。锅炉的爆炸危险要求司炉有较强的责任心和安全意识，熟悉相关业务。锅炉操作人员必须经过专门培训，经考试合格，持证上岗，否则，禁止进锅炉房操作。值班人员应尽职尽责，遵守有关锅炉安全运行的各项制度，有异常情况要及时向上级汇报并妥善处置。锅炉房应根据人员岗位情况制订《岗位安全责任制》，每个操作人员应懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂扑救火灾方法；会使用灭火器材，会处理险情，会报警。

5、结论

燃气爆炸必须具备有3个要素：一是有燃气和空气的积存；二是燃气和空气混合物的浓度在爆炸极限范围内；三是有足够的点火源。防止燃气锅炉的火灾爆炸就是使燃气爆炸的3要素不能同时具备。所以，预防燃气锅炉的火灾爆炸就是要严格控制其发生的3个要素。针对这3个要素，提出相应的方案，积极预防和消除燃气锅炉爆炸事故的发生。例如完善锅炉管理制度、重视锅炉的安全检查、优化锅炉的监控设备、有效提高安全系数和加强锅炉运行人员的素质等方面。只有这样，我们才能科学、合理、安全地组织好能源生产，实现精益保供的目标。

案例分析

违章作业导致伤亡事故

三峡水利电力建设有限公司工程部线路3队在渝万城际铁路申明至高粱段10kV专线工程46#处进行竖立电杆及安装横担施工时，发生一起严重违章作业引起46#电杆倒杆及人生伤亡事故，事故造成1人死亡，1人轻伤。以下是回顾该事故的经过，分析了事故发生的原因，以及在今后施工中应采取的安全生产措施。

一、事故经过

渝万城际铁路申明至高粱段10kV专线工程46#为该工程的终端杆，采用D190*12m 16*φ 12 (L)电杆，设有一个拉线（钢绞线）。

2013-5-27 T 7:30，在完成工作票许可后，班长进行相关的安全技术交底以及分配任务。采用单扒杆进行人工立杆前往施工现场。

11:26分左右，电杆已经竖立完毕，并打好临时拉线，基坑进行回填土。两高空作业人员登杆进行横杆安装工作，刚爬至离杆稍一段距离，突然倒杆。一人被电杆压在电杆下，抢救无效，医生宣布当场死亡，另一名在倒杆瞬间解开安全带从电杆倒杆背侧跳下了，小腿下段骨折。

二、事故原因

当天工程概况认识不足。2013-5-25至5-26连续两天大雨，而当天没有对施工现场重新进行勘察工作，以及对某些存在的危险点没有及时交代。

隐蔽工程验收环节做的不够好，工作前没有进行基坑复检。

班组人员施工现场分工不明确，责任心不够强。

安全生产意识不够强，质量控制环节不到位。

施工过程中存在一些习惯性违章作业。

三、 安全生产措施及总结

对事故防范措施和要求

1、施工前一定要进行相关的安全技术交底工作、危险点的告知以及相应的预防、应对措施。

2、在进行立杆前一定要对基坑等隐蔽工程进行检查，并经相关人员验收签字方可进行下步工作。

3、施工人员登杆、塔作业前必须按要求先例行自检，先检查电杆根部以及拉线是否牢固，新立杆塔在未完全牢固或未打好临时拉线前，严禁登杆，如遇冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好杆架后，再行登杆。

4、登杆塔前，应先检查登高工具和设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。上横担进行工作前，应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带（绳）应系在主杆或牢固的构件上。

5、在杆塔高空作业时，应使用有后备绳的双保险安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。人员在转位时，手扶的构件应牢固，且不得失去后备保护绳的保护。

6、高处作业应使用工具袋，较大的工具应固

定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递，严禁上下抛掷。

7、登杆作业时，登杆人员要使用安全带，并不得失去安全带保护，严禁将安全带绑在导线上，登杆前要先检查各种工具，如：脚扣子、安全带、手绳等，还要检查电杆埋深情况，角度杆、终端杆、分歧杆要检查拉线情况等，没有安全感的，一律不得登杆，必须采取可靠的安全措施后再登杆。

事故警示

江苏徐州一大学实验室发生爆炸1死5伤

2015年4月5日中午，江苏省徐州市一大学实验室发生爆炸事故，致5人受伤，1人抢救无效死亡。

据校方通报，发生事故的实验室为该校化工学院一名教授的科研工作室，该工作室承担了与江苏某公司的“纳米催化剂元件的制备方法”项目。当天上午，刘、向、宋3位同学先后完成与该项目和毕业设计相关试验后，汪同学与该公司江某12时30分进入实验室做实验过程中不幸发生储气钢瓶爆炸。

校方表示，根据初步调查，在事发当天进行的实验操作中，老师不在场。可能该项目已经进行过不止一次的实验操作，学生和企业技术人员清楚操作流程，所以老师这一次才没有到现场指导。在遵守实验室管理规定的前提下，学生和企业技术人员进入科研实验室，进行操作。

目前，徐州市安监、公安、消防等多个部门已经组成联合调查组，将进驻学校展开调查。

江苏泗洪一维修店发生煤气罐爆炸致多名市民受伤

2015年3月30日7时40分左右，江苏省泗洪县城区好望角商贸城7号楼一家电动机维修店内发生燃气爆炸，导致多名市民不同程度受伤，无人员死亡。据泗洪县消防大队消防官兵介绍，爆炸的原因，因店主操作不当，导致煤气罐泄漏引发爆炸。

湖北武汉一企业制药车间烘箱爆炸武汉消防紧急排险

2015年3月15日14时许，湖北武汉市东湖高新技术开发区生物园路一企业制药车间烘箱突发爆炸事故，所幸没有造成人员伤亡。

据负责操作箱的一名男员工介绍，他把药物颗粒倒进烘箱后，刚走出来就发生了爆炸。烘箱需要添加酒精和水合成的液体，当时只倒进6KG液体。

据一位才能与救援的消防员介绍，他们到场后已经没有明火，他们对车间各个部位进行搜查，同时用水枪对烘箱进行冷却降温，消防人员还在车间内搬出了9个装有20L酒精的塑料桶。目前，事故具体原因正在进一步调查中。

安全试题

企业应急救援知识竞赛试题

1．2013年6月(   )，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就做好安全生产工作再次作出重要指示：始终把人民生命安全放在首位。

A．5日  B．6日   C．7日

2．《中华人民共和国突发事件应对法》（以下简称《突发事件应对法》）由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，于2007年（ ）起施行。

A．8月30日  B．11月1日   C．1月1日

3.中国共产党十六届六中全会六中全会把(  )和安全生产纳入了构建社会主义和谐社会的战略部署之中。

A．应急管理   B．预防艾滋病   C．防范恐怖袭击

4.突发事件应对工作实行(  )的原则。

A．预防为主、防消结合   B．预防为主、防治结合   C．预防为主、预防与应急相结合

5.(  )既是突发事件应急管理的重要组成部分，也是安全生产的重要组成部分。

A．防灾减灾工作   B．安全生产应急管理   C．防汛抗旱

6.《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及(  )、建筑施工单位应当建立应急救援组织;生产经营规模较小的，应当指定兼职的应急救援人员。

A．矿山　 B．机械加工企业   C.纺织企业

7.在应急管理中，(  )阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。

A.预防   B.响应   C.准备

8.如不能完全消除和预防坠落危害，应评估工作场所和作业过程的坠落危害，选择安装使用（ ）。

A.安全带、安全绳、缓冲器、抓绳器、吊绳、锚固点、安全网等     B.脚手架、操作平台等

C.升降机、吊篮等

9.在屋顶、脚手架、贮罐、塔、容器、人孔等处作业时，应考虑使用（）。

A.安全绳   B.全身式安全带   C.自动收缩式救生索

10.在重大事故应急救援体系中，(  )部门的重要职责是尽可能、尽快地控制并消除事故，营救受害人员。

A.消防与抢险   B.应急救援专家组   C.医疗救治

11.每次进入受限空间作业前，应制定（ ），并开展应急演练，所有相关人员都应熟悉应急预案。

A.书面应急预案  B.专项应急预案   C.详细应急预案

11.应急预案是整个应急管理体系的反映，它的内容包括：

①事故发生过程中的应急响应和救援措施 ②事故发生前的各种应急准备 ③事故发生后的紧急恢复以及预案的管理与更新。以下那一个描述是正确的？(  )

A.包含①、②、③   B、只包含①   C.包含①、③

12.《国家突发公共事件总体应急预案》规定，特别重大或者重大突发公共事件发生后，各地区、各部门要立即报告，最迟不得超过(  )小时，同时通报有关地区和部门。

A.2   B.4   C.6

13.当生产经营单位的生产工艺和技术发生变化时，应急预案(  )。

A.应当废弃不用   B.可以免于重新备案   C.应当及时修订

14.生产经营单位制定的应急预案应当至少每(  )年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A.2   B.3   C.4

15.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当(  )，并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

A.请示领导、获得批准   B.做出标志、绘制现场简图   C.立即抢救伤员

16.熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用，属于应急训练的（ ）。

A.专业训练   B.基础培训与训练   C.战术训练

17.《职业病防治法》规定，对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明(  )等内容。

A.逃生路线   B.岗位操作规程   C.应急救治措施

18.消防安全重点单位应当制定灭火和(  )预案，定期组织演练。

A.防爆   B.应急疏散   C.贵重物资重点保护

19.安全带的正确使用方法应该是？（ ）

A．同一水平   B．低挂高用   C．高挂低用

20.以下(  )症状应判断为患者无呼吸?

A.感到患者呼吸急促   B.胸部有起伏,但口鼻处感受不到空气进出    C.感受患者口鼻处空气进出较弱

21.以下(  )方法不利于保持患者的呼吸道畅通?

A.下颚抬高,头部后仰   B.下颚向胸部靠近   C.解开衣领、松开领带

集团安全办

二〇一五年五月七日