发电机的使用说明及维护保养

请详细阅读说明书内容，正确地使用发电机并延长发电机的寿命。
请特别注意带警示语的词语。
危险：表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。
警告：表示若不遵守操作规定您将有潜在危险，有可能危及人身安全或严重设备损坏。
注意：表示如果不能避免，在操作过程中会有潜在危险，有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。
一.安全注意事项
危险：发电机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用发电机。发电机的排气可于短时间内导致人昏迷及死亡。请在通风良好的场所使用。
危险：发电机的燃油可燃性极高并具有毒性

- 注意在加油时，务必将发电机关闭。

- 切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。

- 注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及排气口上。

- 若吞喝汽油，吸入燃油废气或使其进入您的眼睛，务请立即求医救治。

- 在操作或移动时，请您保持发电机直立。发电机倾斜会使燃油从化油器及油箱中泄漏而出发生危险。

警告：发动机及排气口会发热

- 请将发电机设置在过路人及儿童无法接触的地方。

- 在发电机运行时，切勿在排气口附近放置任何可燃物品。

- 发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上，否则，发电机会产生过热现象。

- 在发电机运转时请勿覆盖防尘罩。

危险：防止触电
1、切勿在雨中及雪天下使用发电机。

2、切勿湿手触摸发电机，会有触电危险。

注意：务必连接好通地的地线，地线选用4mm2以上导线。
危险：接线注意事项
  1、禁止将发电机连接在插线板电源插孔上。

2、禁止将发电机与其他发电机进行连接。

3、市电，发电，负载之间切换，应采用互锁开关来连接。（发电前必须关闭市电总开关）
二.使用前的准备和检查

燃油：必须使用（无铅）汽油90#以上。
取下燃油箱盖（逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，必须停止发电机，十分小心周围的烟火）

注意：发电机运转或尚未冷却之前，禁止往燃油箱里加注燃油，加注燃油之前，必须关闭燃油油路开关。必须注意不要使尘埃，污垢，水分以及其它外界杂质混入汽油中。如果汽油溢出，则应在启动发动机之前，将汽油擦掉。

三．发电机的操作

1、警告：发电机在启动前，请务必将输出交流电开关设在（OFF）位置。否则将损坏发电机（不能直接带负载启动）

- 打开燃油开关。（在ON位置）

- 用手指轻轻拉出风门。

- 对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动期直至其啮合好为止，然后再用力将其拉动。

- 发电机启动成功之后，再注意：

新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。
2．发电机的输出（带负载）

- 发电机在常温启动后，需要运行1-2分钟预热运转，寒冷时，需加长预热运转时间至3-5分钟。如启动后马上带负载，可能会造成发电机突然停机。

- 如接负载应在发电机启动之前就将负载正确的接至发电机输出端口上。等预热后，再将输出开关合上。
警告：

- 发电机不能超载运行，长时间带载运行不应超过额定功率的80%。

- 连接发电机和负载之间的电缆线径应该符合国家相关技术规范（1 mm2/4A）。

- 发电机在运转时需有专人维护，定期观察发电机电压和电流。如有异常现象，请立即停机检查。

- 发电机运转过程中，排气口和排气管会很热，绝对不能触摸，否则可能会导致严重烫伤。

3．发电机的停机

- 先将负载关闭，再将发电机输出开关断开。

- 空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至关闭位置

- 将燃油开关关至关闭位置。
四．日常维护

注意：
在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常的使用。
1．检查油箱中的汽油是否充足。
2．检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。
3．检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。
4．观察机油油质，确定是否需要更换。
五．定期保养（非常重要）
警告：

保养必须由专业技术人员业来操作。
  1、更换机油

- 将发电机放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度，然后停止发动机。

- 将注油螺栓（即机油标尺）取下。

- 在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油中排出。

- 检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈。如有损坏，请立即更换。

- 重新装回放油螺丝并紧固。

- 将机油加至机油标尺网状格的偏上位置。
注意：

- 发电机在初次使用20小时（或一个月）后，应立即更换机油。

- 每使用100小时（或六个月）后，必须更换机油。（恶劣环境下需增加次数，采用粘度为SAE10W30，API等级为SG，SH，SJ或更高的清洁机油）

2、空气滤清器的保养
发电机每使用50小时（或三个月）需清洗空气滤清器。（恶劣环境下需增加清洁次数，必要时更换）

- 取下空气滤清器盖和滤芯。

- 用溶剂清洗滤芯并干燥。

- 给滤芯加油并挤掉多余的油。滤芯应当是湿的，但却不能滴油。

- 把滤芯插入空气滤清器中。

注意：
切勿用力拉拧海面，因如此会使其损坏。
 警告：
在没有装上空气滤清器时，切勿启动发动机，因如此会产生过量的毒气并使汽缸磨损。