营运部发〔2015〕199号                     签发人：李坚

关于各项涉及门店安防、打粉机等相关安全

使用说明的通知

各片区、门店：

为提高门店安全责任意识，杜绝安全事故发生，现对门店在平时涉及的各项安防、打粉机、熬药机等相关使用说明如下：

备注：请门店每天学习一个，所有人员签字（包括新员工）。请片长及督导抽查学习记录。

一、电器设备的断电使用说明

1、每天营业结束时间到点后，关闭电脑，并将收银台下主要电源插座关闭（避免雷雨天打雷损坏电脑），随后关闭风扇或空调开关。

2、拔掉微波炉、饮水机、打粉机、切片机等设备电源插头（有的墙面是石膏板，插座易松动，所以拔电源插头时，应按住插座板后再拔插头）。

3、除总闸空开不关外，关闭配电盘内的相关小型电源空开（如店外灯箱、店内灯管电源、插座电源、空调电源等需要关闭的电源），保留冰箱电源、电动卷帘门电源、安防联网电源，以及电话电源（即电话座机的电信光摩电源）不关。

二、安防（联网）使用说明

1、设防前，关闭好后门、窗户及正门两侧的玻璃橱窗卷帘门等。

2、检查联网设备，报警主机是否通电工作（若主机是在收银台下取的电源，其电源不能关闭）；红外线探测器是否工作（人站在探测器前晃动，探测器上的指示灯会闪动）。

3、检查电话线路，保证电话畅通（如果电话不畅通，影响设防）。

4、检查卷帘门下方（左下边或右下边）地上的卷帘门磁的电源连接线（如有断裂、破损现象会影响正常设防）。

5、检查和清理卷帘门下方障碍物，以及地钩锁槽内的障碍物。

6、拉下卷帘门上锁关闭后，再用手向上提一下卷帘门，确认是否关好。

7、店门是玻璃门式的，必须设置两把门锁（叉锁和链条锁），上锁时要尽量减小两扇玻璃门之间的缝隙。

8、设防环节，将遥控器对准店内主机方向，按下遥控器的按钮，警报灯闪动，主机发出“嘀嗒”声约十秒后警声结束即设防完成，员工即可离开（期间，如果设防未成功，报警服务台会通知员工，或强制设防）。为确保新设备稳定性（新开门店）在前10天内设防后，要求拨打安防报警服务台电话确认设防。

9、各区域安防公司报警服务台电话（见附件）。

10、门店发生停电、电话（机）线路、卷帘门等故障，应及时报告和联系相关部门维修，否则会影响夜间设防。

11、因特殊情况停电，造成电话线光摩不工作，即使安防主机自备电池能供电设防，但传输不了信号（属虚设防，一旦发生事故不属于赔偿范围），因此夜间必须安排（1-2名）人员值班或延迟下班，直至来电设防。

12、门店店长或安全员因工作调整，新到任的店长或安全员要及时向安防报警服务台更新门店联系人（手机）电话。

三、熬药机操作说明

（一）、使用条件：

1、电源符合要求。

2、操作者必须经过专业培训，经考核合格。

（二）、操作规程：

中药的打包放置-混合侵泡-接通电源-设置好熬药时间和各项技术参数-开始煎药自动（半自动）-包装-结束。

1、把待煎药（不能超过煎药锅容量的2/3）放入煎药锅内，关闭好锅盖及安全阀。在控制板上开启相应煎药锅的控制系统（打开加热键用方式键转换文武火，设定所煎药的时间）。

2、开启煎药锅的同时，把包装机控制系统的热合键开启。（包装机预热即上下热合轮开始加温）。

3、煎药过程（时间）结束，煎药机发出“嘟、嘟”提示声，关闭该煎药锅电源，打开安全阀排气，待煎药锅内的气压完全释放以后（压力表为0），方能开启煎药锅盖。如气压未排完就开起锅盖就容易导致药液外喷，烫伤操作人员。

3、在开启煎药锅后，取出药渣过滤桶，用药叉平衡放在锅上，用挤压器小心进行挤压。请勿把药渣过滤桶斜放在锅上，以免损坏玻璃缸。

4、利用“模式”选择键，可以对有关项目重新修订，选择项目的顺序：工作状态--包装数量--下轮热合温度--上轮热合温度工作状态。

5、待包装系统的准备灯亮起时方能包装，包装开始前先开启该煎药锅的主阀门，必等待充填管道充满药液，管道空气充分排出。检查排水阀是否关闭，如未关闭药液会顺着排水管道排入下水道。

6、按“模式键”启动包装数量，设定包装数量--按清零键按2秒清洗键（关闭）--启动键与注入键同步按，药液便自动开始包装；“包装数量”显示器计数显示，达到包装数量设定值时自动停机。在包装机正常情况下，自动键要一直开启。

7、包装完毕后，用清水清洗煎药锅，直到清水从下水管排出。需要煎药时照操作程序1的操作，如不煎药时需加入1000ml水，让煎药机加热盘正常降温，然后关闭操作系统的电源与总电源开关。

8、煎药过程中未经完全排气或减压严禁揭盖。避免操作不当引起的烫伤的情况。

9、煎药器具必须保持清洁，做到用前用后清洁干净。避免熬药器具不卫生引起顾客腹泻和药物性味混淆。

10、煎药人员必须熟练操作煎药设备，注意防火，煎药室注意安全，与本室无关人员禁止入内。

（三）、注意事项

1、开机前需认真检查机器的各项装置是否完好。

2、中药煎熬过程中禁止加入冷水。

3、定期检查和清除包装压轮上的污垢。

3、包装后的第一袋丢弃，包装过程中应该注意是否漏药，注意包装药液烫手。

4、煎药过程中应该有专人负责值守，检查机器运行情况，进行检查和保养。

四、打粉机操作说明

（一）、确保粉碎物干燥。

（二）、粉碎物单次放入不得超过容器的1/2或额定容量。

（三）、粉碎机上下盖吻合锁好，两边拌扣务必压到底（松紧可调节），接通电源启动开关（颗块粒大的物料要倾斜启动）边粉碎边摇摆，1-2分钟即可，在粉碎过程中，操作人员不得离开机器，注意观察。

（四）、开机后发出异响（如嗡嗡声）要立即切断电源，防止电机被烧，检查刀片是否卡住物料或松动，如有其现象做如下操作：1、取出卡物；2、旋紧螺帽固定刀片；3、重新开始操作。

（五）、若启动开关电机不转动，操作如下：1、切断电源；2、检查保险丝；3、检查电源；4、检查电源线和插座。

（六）、粉碎机单次工作时间不宜过长，若粉碎物料数量多，必须停止数分钟，待机身冷却后再继续使用。（目的：1、防止电机过热损坏；2、避免机身温度过高影响药物的作用；3、能延长机器使用寿命。）

（七）、打开粉碎机盖前务必先切断电源，倒出粉碎物并清洁粉碎碗，避免用水直接清洗，只能用干抹布擦干净。

（八）、定期检查刀片、固定螺帽和碳刷磨损情况，如发现损坏及时更换配件，必须保证刀片螺帽紧固（用M14或M19套筒扳紧），确保使用安全。

（九）、粉碎机闲置时务必在断电的情况下，放置在干燥、清洁、稳固的平台上。

（十）、操作注意事项：

1、每次在使用打粉机前，务必检查一下打粉刀片是否有松动，如果一旦发现松动，马上用工具进行拧紧。（刀片松动的后果：在机器高速转到过程中，松动的刀片容易脱落，轻则造成机器损坏，重则造成人员伤害）

2、粉碎物单次放入不得超过容器的1/2或额定容量。（超容量的后果：烧坏电机；烧断保险丝；碳刷烧坏；粉碎达不到要求）。

3、每次打粉完毕开盖之前，务必先断电源（把插头拔掉）。（如果只关掉开关，不断电源，有可能在倒粉，扫粉过程中，不小心带动开关，造成人员伤害，把手指打断）。

4、打粉过程中，一定要有人员在旁，用手扶住机器，并不断用手背感受机器温度，如果机器发烫厉害，立即关掉机器，待机器自然冷却后，再启动机器。

5、每次打完粉后，务必把机器内外打扫干净。（每一位顾客的中药不一样，容易发生医疗事故，例如：前一位顾客打三七粉，用于治疗跌打损伤；后一位顾客打阿胶粉，用于补血安胎；如果不把残留的三七粉打扫干净，很可能与阿胶粉混合，造成医疗事故）。

五、电动卷帘门使用说明

（一）、控制器：

1、上下方向键为控制卷帘门上升或者下降。

2、“锁”键为卷帘门上升下降过程中锁定在某一位置。

3、“口”键为准备开始上升下降或者停止键。

（二）、电动卷帘门操作步骤说明：

1、关闭电动卷帘门前清除卷帘门下方的障碍物，确保无障碍物阻挡。

2、按下“口”键，再按下下降键。若有障碍物卡住卷帘门使其无法下放，应立即按住暂停键，然后将卷帘门上升，再清除障碍物后再继续下放，切勿强行下放卷帘门。

3、下放卷帘门到底完成后，按下锁门按钮。

4、开启卷帘门时，应先按下“口”按钮后，按上升键，卷帘门上升到顶端后会自行停止运转。

5、在停电时，通过拉动卷帘门铁链绳索用于手动升、降卷帘门。注意：在手动拉时用力不能过大，注意铁链上升和下降的方向不能弄错，在拉不动的情况下不能强行拉，否则内部齿轮容易断裂，无法使用。若无法拉动请往回拉一段在调整方向继续拉动即可。若实在拉不动则是铁链脱离轨道，需要人为将铁链拨回原有轨道继续拉。

6、停电时，若卷帘门无铁链绳索的，则需启用发电机将卷帘门升起或关闭（前提是有其他门进出）。

（三）、电动门操作中的注意事项和要求。

1、遇停电通知，提前做好人员安排。因电动卷帘门的铁链绳索安装在卷帘门内侧，只能将卷帘门下放到离地40㎝左右，人才能从店内出来，如果没有其他门，造成卷帘门不能完全落地关闭。

2、在开和关启电动卷帘门时，注意观察卷帘门两边轨道槽，避免被卡起，导致烧坏卷帘门电机，或偏离轨道后摩擦卷帘门边缘，造成破损带来经济损失。

3、清除一般开启高度，不要一直按住开关按钮，频率过高导致按钮不灵敏，不易于操作。

4、因卷帘门发生故障（停电除外）不能完全关闭时，有玻璃门的，可以正常设防，但玻璃门上必须加两道锁（叉锁和链条锁），并尽量减小玻璃门之间的缝隙，同时在布防后将情况告知安防服务台。

5、电动卷帘门控制器要落实专人妥善保管，一旦有遗失的，立即报告主管部门，并及时更换维修，损失由责任人承担。

六、发电机使用说明及维修养护

（一）、操作人员要求

1、明确操作发电机工作人员，经培训后才能操作发电机。未经操作培训的员工严禁操作发电机。

2、操作发电机时要戴上工作手套，并严格按照发电机操作规程和使用说明规范操作。

3、请特别注意说明书中带警示语的词语：

危险：表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。

警告：表示若不遵守操作规定您将有潜在危险，有可能危及人身安全或严重设备损坏。

注意：表示如果不能避免，在操作过程中会有潜在危险，有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。

（二）、场地要求

1、发电机排出的废气具有毒性，过量吸入可于短时间内导致人昏迷及死亡，必须在通风良好的场所使用，切勿在封闭的场所使用发电机。

2、切勿在下雨天、高温天气下使用发电机。

3、放置发电机时的地面要平整，远离易燃易爆物品，周围要设置警示标示或阻拦物，防止动物和无关人员靠近。

4、使用发电机时要在附近放置灭火器材，做好应急准备，以防不择。

（三）、安全注意事项

1、危险：发电机的燃油可燃性极高并具有毒性

（1）注意在加油时，务必将发电机关闭。

（2）切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。

（3）注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及排气口上。

（4）若因误吞喝汽油，吸入燃油废气或使其进入您的眼睛，务请立即求医救治。

（5）在操作或移动时，请您保持发电机直立。发电机倾斜会使燃油从化油器及油箱中泄漏而发生危险。

2、警告：发动机及排气口会发热

（1）请将发电机设置在过路人及儿童无法接触的地方。

（2）在发电机运行时，切勿在排气口附近放置任何可燃物品。

（3）发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上，否则，发电机会产生过热现象。

（4）在发电机运转时请勿覆盖防尘罩。

3、危险：防止触电

（1）切勿在雨中及雪天下使用发电机。

（2）切勿湿手触摸发电机，会有触电危险。

注意：务必连接好通地的地线，地线选用4mm2以上导线。

4、危险：接线注意事项

（1）禁止将发电机输出的连接线插头，直接插在插线板电源插孔上。

（2）禁止将发电机与其他发电机进行连接。

（3）市电，发电，负载之间切换，应采用互锁开关来连接。（发电前必须关闭市电开关总闸）

（四）、使用前的准备和检查

1、燃油必须统一使用（无铅）93#汽油。

2、加注燃油时，取下燃油箱盖（逆时针旋转），不要把加油口的燃油过滤网取出，随时观察油箱上的油位计（以油计位五分之四为宜），防止溢出，加好燃油后务必盖紧油箱盖。（加油时，发电机必须是处于停机状态，并小心周围的烟火）

3、检查空开电源线路连接：（1）向下关闭市电总闸空开、再关闭所有分闸空开；（2）向下拉下倒绳刀闸（一定要拉到底）；如图：

图1：倒绳刀闸    图2：第1格为市电总闸空开，其后为分闸空开

（3）接好发电机连接线，将发电机连接线电源插头插在店内标有“自备供电插座”上（自备供电插座一般安装在进门左或右边墙面下端）。

（4）连接发电机和负载之间的电缆线径应该符合国家相关技术规范（1 mm2/4A）。

注意：发电机运转或尚未冷却之前，禁止往燃油箱里加注燃油，加注燃油之前，必须关闭燃油油路开关。必须注意不要使尘埃，污垢，水分以及其它外界杂质混入汽油中。如果汽油溢出，则应在启动发动机之前，将溢出的汽油擦掉。

（五）、发电机的发电操作

1、警告：发电机在启动前，请务必将输出交流电开关设在（OFF）位置。否则将损坏发电机（不能直接带负载启动）。

（1）打开燃油开关。（在ON位置）

（2）用手指轻轻拉出风门。

（3）对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动期直至其啮合好为止，然后再用力将其拉动。

（4）发电机启动成功之后，再注意：新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。

2、发电机的输出（带负载）供电

（1）发电机在常温启动后，需要运行1-2分钟预热运转，寒冷时，需加长预热运转时间至3-5分钟。如启动后马上带负载，可能会造成发电机突然停机。

（2）发电机按规定时间预热运转后，再将输出开关合上，即可供电。

（3）供电后，只能打开配电箱内的冰箱、电脑、部分照明的分闸空开健。其他分闸空开健（特别是空调、煎药机等设备）不要开，减小负荷。

3、发电机运行中的注意事项

（1）发电机不能超载运行，长时间带载运行不应超过额定功率的80%。

发电机运行3-4小时必须停机30-40分钟，等待发电机降温后再启动。

（2）发现燃油快耗尽时，应提前关闭电脑（谨防数据丢失），然后关闭发电机，等待发电机降温后，按上述方法补充燃油和启动发电机。

（3）发电机在运转时需有专人维护，定期观察发电机电压和电流。如有异常现象，请立即停机检查。

（4）发电机运转过程中，排气口和排气管会很热，绝对不能触摸，否则可能会导致严重烫伤。

4、发电机的停机

（1）先将负载关闭，再将发电机输出开关断开。

（2）空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至关闭位置

（3）将燃油开关关至关闭位置。

5、停机后的市电转换

（1）发电机关闭后，拔掉“自备供电插座”上的插头。

（2）将倒绳刀闸向上推到顶。

（3）向上打开总闸空开。

（4）开启各个分闸空开健。

（六）、日常维护

在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常的使用。

1、检查油箱中的汽油是否充足。

2、检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。

3、检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。

4、观察机油油质，确定是否需要更换。

（七）、定期保养（非常重要）

警告：保养必须由专业技术人员来操作。

1、更换机油

（1）将发电机放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度，然后停止发动机。

（2）将注油螺栓（即机油标尺）取下。

（3）在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油中排出。

（4）检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈。如有损坏，请立即更换。

（5）重新装回放油螺丝并紧固。

（6）将机油加至机油标尺网状格的偏上位置。

（八）、注意事项：

（1）发电机在初次使用20小时（或一个月）后，应立即更换机油。

（2）每使用100小时（或六个月）后，必须更换机油。（恶劣环境下需增加次数，采用粘度为SAE10W30，API等级为SG，SH，SJ或更高的清洁机油）

2、空气滤清器的保养

发电机每使用50小时（或三个月）需清洗空气滤清器。（恶劣环境下需增加清洁次数，必要时更换）

（1）取下空气滤清器盖和滤芯。

（2）用溶剂清洗滤芯并干燥。

（3）给滤芯加油并挤掉多余的油。滤芯应当是湿的，但却不能滴油。

（4）把滤芯插入空气滤清器中。

注意：切勿用力拉拧海面，因如此会使其损坏。

警告：在没有装上空气滤清器时，切勿启动发动机，因如此会产生过量的毒气并使汽缸磨损。

七、保险柜的使用说明

(一)、操作流程：

1、打开流程：插入钥匙→检查是否有电源（如没有要先安装电池）→显示屏亮，输入4位数用户密码→按“#”键（此时(此时会听到蜂鸣声，密码锁开启完毕）→将钥匙于锁孔内右旋(或左旋)开锁，扭动手柄外拉即可打开柜门。

2、关闭流程：握住手柄，合拢柜门→将钥匙于锁孔内右旋(或左旋)关闭→ 取出钥匙，妥善保管。属机械密码的，在关闭后要将密码锁转动打乱。

（二）、注意事项

1、保险柜需放在店内休息间或较隐蔽的位置，并固定。安放的地面要保持干燥，防止受潮。避免与酸碱液体接触，防止箱体被腐化。

2、避免长期阳光直照箱体，造成保险箱表面油漆脱落、变色，塑料件变色、老化，表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。

3、电池：专门针对电子密码保险柜而言。电子密码保险柜除了内置电池以外，一般都有外置备用电池盒。请妥善保管。避免在内置电池电量不足时，无法打开保险柜。

电池请使用5号AAA高质量无泄漏碱性电池，安放电池时请注意电池的正负极性，按电池盒上的正负极性标记放置，长期不用把需电池从电池盒中取出。

4、使用正确的方法开锁，遇到钥匙转不动的情况，不能使蛮劲转动，以防止钥匙断在里头造成锁体损坏。

5、开关箱门、抽屉时要轻开轻关，避免猛烈撞击，更不要用坚硬的物件敲击箱体，不要用尖利的物品划箱体表面。

6、切勿把钥匙锁入保险柜内。避免造成保险柜无法打开

7、保险柜钥匙、密码需双人分开妥善保管，两人同时在场方能打开保险柜。密码要定期更改，人员变动后要及时更改密码。

8、物资进出保险柜，按双人记账，做好详细登记，做到账、物相符。

9、定期检查保险箱使用情况和保险箱保管情况，发现问题及时上报。避免造成财产损失。

（三）、故障处理办法

1、插入钥匙，无反应可能是电池电已耗尽，请使用外接备用电源，开门后立即更换内置电源，并拔下电源再重新装上。

2、插入钥匙，屏幕亮但不显示，并蜂鸣器鸣叫，可能原因电池欠压，请及时更换电池。

3、发现不能打开时，及时报告片区主管，联系厂家（或经销商）维修。

八、医用冰箱管理使用及注意事项

1、医用冰箱主要存放需低温保存的药物、试剂、疫苗、生物制品、贵重药品等，不得存放其他物品。

2、冰箱内放置温度计或冰箱电子温度计，温度控制在2-8℃（如有特殊要求，安说明书执行）药品避免与冰箱内壁接触。

3、冰箱内药品放置应根据品种、性质、用途等分类，存放整齐，并有醒目标识。

4、冰箱应指定专人管理、养护，清洁，每周擦试消毒冰箱，每月除霜并记录（结霜厚度不超过1cm）。

5、店长定期或不定期抽查，以确保冰箱处于良好的工作状态。发现问题及时联系相关部门进行维修。

6、冰箱内不得存放食品以及私人物品

7、存放冰箱的药：

（1）药物存放冰箱前查看说明书，熟悉注意事项和禁忌等

（2）需冰箱保存的药物：

A、针剂：肝素钠、胰岛素、垂体后叶素、凝血酶、维他利匹特、水乐维他、诺和笔.

B、口服药：部分治疗腹泻药，如：丽珠肠乐、培菲康。

C、其他需要存放冰箱的药物——

①栓剂因气温过高会软化而不易使用，使用前应放入冰箱，等硬化后取出使用。②擦剂含有挥发性溶媒，如炉甘石洗剂等，使用后应拧紧瓶盖，放置于冰箱中冷藏，延长保存时间。③需要冲泡的混悬液剂型，加水后保存期缩短，一般不超过15天，因此应放在冰箱中冷藏。④一些高温敏感的药品，如乳酶生、胃蛋白酶等。按说明书贮存条件这些药品应放在适宜温下保存。如室内达不到此要求，则可放在冰箱中冷藏。⑤某些胶囊或胶丸（如维生素E胶丸、鱼肝油等）类药品受热会出现软化、破裂、漏油，甚至整瓶粘在一起，有时还会发出异味，这类药品也应冰箱保存。⑥外用药品如滴眼液、滴鼻液、滴耳液、洗剂和漱口液等，及外用搽剂。使用后应拧紧瓶盖，同时置于冰箱中冷藏。⑦悬浮剂视具体情况而言。若以粉末状盛装在容器内，在未冲泡的状态下，在标示的有效期内室温保存即可。一旦加水之后，置于冰箱中冷藏，保存期限不超过15天。

附件：安防公司报警服务电话

二〇一五年八月三十日

附件：安防公司报警服务电话

| 序号 | 门店名称 | 安防公司简称 | 报警服务 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东大街旗舰店 | 锦江保安分公司 | 84520110 |
| 2 | 红星路、沙河源、羊子山西路、二环路北四段、人民中路、交大路第三、白马寺街、黄苑东街、五里墩支路、金丝街、北东街、双林路、龙潭寺西路、杉板桥南一路、崔家店路、华油路、玉双路、华泰路、华康路、滨江东路、一环路南一段、通盈街、水杉街、万科路、柳翠路、观音桥街、、新怡路、枣子巷、光华村街、清江东路、土龙路、黄金路、十二桥路、光华店、浣花滨河路、群和街、顺和街、双楠段、燃灯寺、浆洗街、楠丰路、新园大道、天久北巷、府城大道西段、新乐中街、民丰大道、大源北街、新都天海路（目前有48家门店） | 成都万全安防 | 95105110 |
| 3 | 新都新泰西路、新都兴乐北路、新都新繁繁江北路 | 新都神探安防 | 83994110 |
| 4 | 崇州文化西街、崇州怀远新正东街、崇州三江崇新路、崇州羊马羊安街、崇州金带街 | 崇州保安分公司 | 82217010 |
| 5 | 温江凤溪大道、温江政通东路、温江同兴东路 | 温江利盾安防 | 82727827 82713071 |
| 6 | 邛崃中心、邛崃汇源、邛崃平乐骑龙街、邛崃长安大道、邛崃洪川小区、邛崃羊安永康大道 | 邛崃天网安防 | 88779110 88761601 |
| 7 | 大邑子龙路、大邑富民路、大邑东壕沟、大邑围城北路、大邑安仁千禧街、大邑通达东路、大邑沙渠利民街、大邑新场文昌街、大邑内蒙古大道、 | 邑安天下安防 | 88296208 88299355 |
| 8 | 新津五津西路、新津兴义万兴路、新津邓双飞雪路、新津外西街、新津正东街 | 四川广德安防 | 总部： 83880933 83872110 83874110 |
| 9 | 都江堰大道药店、都江堰景中路、都江堰奎光路、都江堰翔凤路、都江堰问道西路、都江堰聚源、都江堰外北街、都江堰蒲阳路 |  |  |
| 10 | 郫县郫筒镇东大街 |  |  |
| 11 | 青白江华金大道 |  |  |
| 12 | 龙泉同安锦绣路、龙泉东街 |  |  |
| 13 | 双流锦华路、双流清泰路、中和柳荫街、华阳南湖路、华阳正东街 |  |  |
| 14 | 乐山居竹园店、乐山盛世花园店、乐山翡翠国际店 | 乐山保安总公司 | 0833-2020119 |
| 15 | 西部店（安防设备属公司自有，安防并入西部医药主机） | 西部医药 | 65306684 |